成都武侯祠博物馆水平衡测试、改造智能水表项目采购需求单（服务类）

| 项目需求部门 |  | 后勤管理部 | 联系人 | 徐老师 | 联系 电话 | 028-85593818. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 服务期限 | 项目需求 |  |  |  |
| 1 | 成都武侯祠博物馆水平衡测试、改造智能水表项目。 | 合同签订后80个日历天完工。 | - 项目概况及施工内容主要包括： - （1）项目概况：武侯祠博物馆占地面积 15 万平方米、建筑面积37049.45 平方米，绿化面积 57642平方米。 - （2）项目内容：安装调试远传水表，配备智慧管理平台，按要求开展水平衡测试，出具水平衡测试报告，通过成都市节约用水监管事务中心验收并取得合格证。 - （3）项目要求： - ①按照GB/T12452-2022《水平衡测试通则》及《成都市水平衡测试工作指南》要求补全博物馆计量水表。 - ②完成博物馆给水管网、计量器具的全面排查，梳理各级供水关系，绘制精准的给水管网图、水表计量网络图，确保与现场实际走向一致。 - ③开展专业管网漏损检测，漏损率达到水平衡测试要求后方可进入正式测试阶段。 - ④按规范完成连续七日测试 + 对月测试，精准采集各用水单元用水数据，数据采集无遗漏、无误差。 - ⑤汇总测试数据，按标准填写用水单元水平衡测试表、用水情况表、水平衡测试统计表等全套表格，绘制博物馆整体及各区域水平衡图。 - ⑥基于测试数据开展用水现状合理化分析评价，计算用水技术指标。 - ⑦编制完整的水平衡测试报告，包含现状分析、数据汇总、指标计算、问题诊断、节水建议等内容，报告需通过成都市节约用水监管事务中心审核。 - ⑧配备用水智慧管理平台，功能包括但不限于： - 1.用水数据 - 分时段采集表计读数，自动计算对应时段流量； - 统计每只表计每日/每月的流量； - 分别统计各级表计每日/每月的总流量，计算对应的不明水率； - 提供可导出的用水台账； - 统计全单位或单只表计每个时段/星期/日/月/季度/年的用水量，并以柱状图或折线图的形式展示。 - 2.漏水分析 - 计算各区域每日漏水量（若存在漏水）； - 计算主管网每日漏水量（若存在漏水）； - 每只表计的静态数据分析； - 每只表计的动态数据分析。 - 2、投标人资格要求： - （1）独立法人。 |  |  |  |
| 领取日期 |  |  |  |  |  |  |
| 供应商签字 |  |  |  |  |  |  |